Запрос 

о предоставлении ценовой информации

в целях анализа рынка 

1. Заказчик: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Собинский дом социального обслуживания», находящийся по адресу:  601202,   Владимирская область, Собинский м.о., г. Собинка, ул. Ленина, д.100 -  проводит запрос ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах услуг и определения наименьшей цены предложения (далее – Запрос цен), с возможным заключением договора и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения о цене на: оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на монтаж и пусконаладку систем автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: Владимирская обл., г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 63.
Количество, требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) представлены в Приложении №2 Техническое задание и №3 Проект договора.

2. Цена должна включать в себя стоимость услуг, все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, сборку, оформление сертификатов, паспортов и иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником.

Цена не должна превышать: 248 333 (Двести сорок восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.
Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.
3. Предполагаемые сроки заключения договора: сентябрь 2026 года.

Заключение договора возможно в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровыми подписями лиц уполномоченных действовать от имени Участника закупки и Заказчика с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки «VladZakupki» или в простой письменной форме.

Предполагаемые сроки оказания услуг: в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора с обязательным предпроектным обследованием объекта Исполнителем совместно с представителями Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и с учетом срока на получение положительного заключения ценовой экспертизы в части проверки определения сметной стоимости объекта пройденной в ООО «ОПИАПБ» Владимирской области (проверку сметной документации оплачивает Заказчик).
4. Порядок оплаты: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ.
5. Предложение рекомендуется направлять по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — Уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению. 

Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (при наличии).

6. Из предложения участника должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7. Предложение должно быть подано Участником 
в форме электронного документа на электронную площадку VladZakupki» (адрес сайта в сети Интернет: http://vladzakupki.ru). При подаче заявки Участник обязан указать номер извещения, указанный на вышеуказанном сайте.

Срок подачи ценовой информации: с 07.09.2026 г.   

                                                              до 10.09.2026 г. 10 час.00 мин.
8. Данная процедура является запросом ценовых предложений в соответствии с ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и может закончиться подписанием контракта (договора), в случае принятия Заказчиком такого решения.
Заказчик проводит указанную процедуру в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах услуги и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить договор с Участником:

1) предложившим наименьшую цену;

2) лучшие нестоимостные условия;

3) лучшие по совокупности условия, или принимает решение о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.

9. Условия рассмотрения ценовых предложений Участников и их оценка.

При рассмотрении ценовых предложений Участников Заказчик сравнивает предложенные цены в случае соответствия участника следующим требованиям:

1) единые требования к участникам закупки (декларируются участником):
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

-непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (предоставляется, если данное требование относится к предмету закупки);

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

2) отсутствие у Участника случаев поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, и (или) просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг). 

(При проверке Заказчиком Факты ненадлежащего исполнения и (или) просрочки исполнения могут подтверждаться сведениями из реестров контрактов (договоров) Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, информацией от государственных, муниципальных учреждений, а также иных юридических и физических лиц, являющимися контрагентами участника закупки, чьё предложение рассматривается);

3) отсутствие сведений об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок;

4) участник закупки, предложивший цену контракта (договора), сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, обязан представить Заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара;


5) наличие у Участника, с которым должен заключаться контракт (договор), необходимой, для соответствующего объекта закупки вида деятельности, лицензии, при условии обязательного лицензирования этого вида деятельности (при необходимости);

6) Исполнитель должен иметь аттестат на физическое лицо (разработчик, ГИП) на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений согласно Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2026 года № 55 «О порядке проведения аттестации, переаттестации, досрочного прекращения действия квалификационного аттестата и ведения реестра аттестованных лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию».
7) Участник закупки должен являться субъектом малого предпринимательства, в составе заявки обязательное предоставление декларации о принадлежности участника к субъектам малого предпринимательства.
Если Участник не соответствует требованиям, указанным в пп.1-7 п. 9 настоящего Запроса цен, ценовое предложение не принимается в расчет и к сравнению цен, заявка не допускается, за исключением случая, когда все участники одновременно имеют факты поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, или одновременно имеют факты просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).  

В случае если Заказчиком принимается решение о выборе победителя среди участников:

- имеющих факт нарушения сроков исполнения контракта (договора), выбор победителя должен осуществляется в пользу минимального размера нарушения такого срока;

- имеющих факт поставки не качественной продукции, такое решение может приниматься только при ничтожных показателях несоответствия товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуги). 

В случае если в результате анализа рынка поданы несколько одинаковых ценовых предложений, и они допущены к сравнению, то при принятии решения о заключении договора, договор заключается с Участником, который является субъектом малого предпринимательства и (или) социально ориентированной некоммерческой организацией. При этом, если несколько одинаковых ценовых предложений, поступили от Участников, являющихся субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями, или никто из Участников не является субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями договор может быть заключен с Участником, который первым подал ценовое предложение. 

Решение о завершении процедуры анализа рынка без заключения договора принимается в случае, если:

- не подано ни одного ценного предложения от Участников;

- из поданных ценовых предложений Участников в расчет и к сравнению цен не принято ни одного предложения.

По результатам проведения публичной процедуры анализа рынка, Заказчик принимает решение о заключении контракта (договора) или о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.

Решение Заказчика оформляется соответствующим протоколом. 

В протоколе указывается обоснование принятия решений:

1. по допуску или не допуску участников к оценке ценовых предложений;

2. по выбору Участника, с которым будет заключен контракт или обоснование решения о завершении процедуры запроса цен без заключения договора, если Заказчик принял такое решение. 

            Ответственные: (Ф.И.О.)  тел. 8 (49242) 2-46-51 Лядова Наталья Евгеньевна
Приложения:

1. Форма Предложения (Приложение № 1).

2. Техническое задание (Приложение № 2). 
3. Проект договора (Приложение №3)
	С уважением,

Директор             _____________________                    ____________Байкалова Е.О.
                                                                                 (подпись)                                                           (Ф.И.О.)


	


Приложение № 1 к запросу

Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.  
Руководителю Заказчика

___________________________

(наименование заказчика)

Извещение №_______________
(обязательное поле для заполнения)
 Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает следующую цену на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги товар (указывается № закупки):

_____________________(сумма прописью) руб., в том числе цены за единицу продукции _____________________(сумма прописью) руб.

Цена запрашиваемого товара, работы, услуги включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, страхование, оформление сертификатов, паспортов и т.д., а также все скидки, предлагаемые Участником.

Цены действительны до «____»________ 20___г.

В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны заключить договор и поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) в указанные Вами сроки.

Подпись ________________


(Ф.И.О. директора)

М.П.

Контакты:

Должность, ФИО

Тел. рабочий, мобильный

Email:

Приложение № 2 к запросу


Техническое задание
на оказание услуг по проектированию систем автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	
	Основание 
	Федерального закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

	
	Расположение и характеристика объекта
	Владимирская обл., г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 63. 

Объект - 2-х этажное здание. 

Наружные стены - кирпичные, перегородки – кирпичные, деревянные, перекрытия - железобетонные.  

Крыша – металлическая (оцинкованная) по деревянным стропилам. 

Окна из ПВХ 

Общая площадь 1733,1 м2.

Год постройки – до 1953/63 года.

	
	Услуга
	Разработка проектно-сметной документации: рабочей документации, включающей в себя пояснительную записку, графическую часть, спецификацию оборудования, сметную документацию (ведомость объемов работ, конъюнктурный анализ цен, локальный сметный расчет, сводный сметный расчет).

	
	Срок оказания услуг
	Срок оказания услуг по настоящему Контракту: в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора с обязательным предпроектным обследованием объекта Исполнителем совместно с представителями Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и с учетом срока на получение положительного заключения ценовой экспертизы в части проверки определения сметной стоимости объекта пройденной в ООО «ОПИАПБ» Владимирской области (проверку сметной документации оплачивает Заказчик).

	1
	Целевой ориентир
	Результатом оказания услуг является разработанная на основе предоставленного Заказчиком настоящего Технического задания проектно-сметная и рабочая документация систем автоматической пожарной сигнализации (далее АПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) на объекте Заказчика, соответствующая требованиям Технического задания, утвержденного Заказчиком, действующему законодательству Российской Федерации, СНиП, а также иным принятым в Российской Федерации необходимым нормативам и стандартам, а также ведомственным и иным документам:

1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;
2. Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
3. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

4. СП 3.13130.2026 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».  
5. СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

6. ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;

7. ГОСТ Р 53325-2012. «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

8. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 06.05.2024) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

	2
	Содержание и объемы услуг
	I этап 
2.1 Проведение предпроектного обследования объекта Исполнителем в течение 1 (одного) рабочего дня совместно с представителями Заказчика;

2.2 Определение состава существующего оборудования АПС, СОУЭ, подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу.

II этап 
2.1 Разработка проектно-сметной и рабочей документации (далее ПСД) и получение положительного заключения в части проверки сметной стоимости объекта;

2.2 В состав проектно-сметной документации включить раздел по демонтажу оборудования, выводимого из эксплуатации, и монтажу нового оборудования.

	3
	Технические требования к проектируемым системам
	3.1. Проектируемые системы АПС, СОУЭ выполнить на базе оборудования российского производства. 

СОУЭ и АПС должны монтироваться в здании в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
3.2. Установку АПС (Тип системы-адресная, проводная) запроектировать с учетом требований СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; 

СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности". 

3.3. В состав АПС должны входить:

-пульт контроля и управления;

-приемно-контрольные приборы;

-извещатели пожарные дымовые адресные;

-извещатели пожарные ручные адресные;

-источники бесперебойного питания;

-приборы для контроля и изолирования короткозамкнутых участков шлейфа.
3.4. Автоматическая система пожарной сигнализации должна обеспечить выдачу сигналов «Пожар» и «Неисправность» на контрольно-приемные приборы, устанавливаемые на объекте.

3.5. В конфигурации контрольного прибора для каждого подключенного устройства должны быть заданы пороги срабатывания («Норма», «Внимание» и «Пожар»), что позволяет гибко формировать режимы работы пожарной сигнализации для помещений с разной степенью внешних помех (пыль, уровень производственной задымленности и др.), в том числе в течение суток.

3.6. Контрольный прибор должен постоянно производить опрос подключенных устройств и анализировать полученные значения, сравнивая их с пороговыми значениями, заданными в его конфигурации.

3.7. Для точной адресации места возникновения пожара во всех защищаемых помещениях предусмотреть установку точечных пожарных извещателей.

3.8. Возле эвакуационных выходов, выходов из здания и на путях эвакуации должны быть установлены ручные пожарные извещатели.

3.9. Дымовые и тепловые адресно-аналоговые пожарные извещатели в дежурном режиме должны контролировать всю площадь защищаемых помещений и обеспечивать при изменении тех или иных параметров поступление сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ» или «ПОЖАР» на пульт контроля и управления.

3.10. При срабатывании пожарной сигнализации приемно-контрольные приборы должны формировать сигналы на включение системы оповещения о пожаре, отключение вентиляции.

3.11. Электроприемники АПС, СОУЭ должны соответствовать I категории надежности электроснабжения.

3.12. Источник резервного электропитания должен обеспечивать работу приборов АПС, СОУЭ в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги.

3.13. Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматической системы пожарной сигнализации выполнить в соответствие с требованиями СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030-81.
3.14. СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
Система оповещения обеспечивает выдачу световых и звуковых сигналов при нарушении шлейфов охранно-пожарной сигнализации. Для звукового оповещения внутри здания о нарушении шлейфов пожарной сигнализации установить систему речевого оповещения.

Трансляционная сеть и аппаратура СОУЭ обеспечивает передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию, а при необходимости в отдельные его части (этажи, секции). 

Количество оповещателей звуковых, речевых, их расстановка и мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах пребывания людей. 

СОУЭ должны обеспечивать оперативную корректировку управляющих команд в случае изменения обстановки или нарушения нормальных условий эвакуации, для чего кроме трансляции фонограммы с магнитофона следует предусматривать прямую трансляцию речевого оповещения и управляющих команд через микрофон.
3.15. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. Пожарные оповещатели: сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

3.16. Количество пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Система АПС должна автоматически выдавать сигнал о месте возникновения пожара на пост охраны объекта.

3.17. Обеспечить выдачу сигналов на запуск СОУЭ, отключение инженерных систем (приточно-вытяжной вентиляции, лифтовое оборудование и т.п.) при формировании сигнала «Пожар».
3.18. Закладываемое оборудование установок должно иметь срок эксплуатации не менее 10 лет.

3.19. При разработке проектной документации определить вариант доступа к оборудованию установок АПС, СОУЭ для проведения регламентных и ремонтных работ.  

3.20. С целью обеспечения контроля за работоспособностью системы, комплексная система противопожарной безопасности должна иметь возможность реализации следующих функций:

- отображение текущего состояния системы в обобщенном виде и с возможностью просмотра состояния каждого извещателя;

- предоставление отчетов выполнения работ по обслуживанию системы;

- уровень запыленности дымовых камер извещателей;

3.21. Задержка пуска исполнительных устройств в системе не должна превышать 4 секунд.

3.22. Запуск исполнительных устройств, включенных в одну группу должен осуществляться одновременно.

3.23. Подсистема автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта. Должно обеспечиваться хранение протокола событий объемом не менее 10000 событий.

3.24. Подсистема оповещения о пожаре, должна обеспечивать выдачу необходимых световых, звуковых сигналов при фиксации опасных факторов пожара. При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий оповещателей.

3.25. Все оборудование должно являться безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ на объект и эксплуатирующих их.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности. Использование проводов, кабелей и кабельных каналов, не поддерживающих горение.

3.26. Проектируемые системы должны иметь возможность полной интеграции с дополнительными системами безопасности – системой контроля и управления доступом (СКУД), -системой оповещения о чрезвычайных ситуациях, угрозах совершения террористического акта. 

	4
	Исходные данные для проектирования
	4.1. Проектирование осуществляется на основании технического паспорта здания.

4.2. При проектировании раздел по демонтажу существующего оборудования АПС, СОУЭ, подлежащего выводу из эксплуатации, осуществлять на основании результатов предпроектного обследования Исполнителем совместно с представителями Заказчика

4.3. Размещение приборов управления, контроля и индикации установок согласовать с Заказчиком в процессе предпроектного обследования в течение 1 (одного) рабочего дня.
4.4. Исходные данные, необходимые для оказания услуг, предоставляет Заказчик. В случае необходимости Заказчик гарантирует предоставление недостающей (требуемой) информации или организует работу по сбору требуемой информации непосредственно на объекте совместно со специалистами Исполнителя.

	5
	Требования к техническим решениям при проектировании и выполнении монтажных и пуско-наладочных работ.
	5.1.Технические решения должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и должны быть направлены на совершенствование систем и установок безопасности учреждения.

5.2.Технические решения и применяемое оборудование  предварительно согласовываются  Исполнителем с Заказчиком.

Заказчик имеет право внести изменения в проект (в части применяемого оборудования), если это не противоречит действующим нормативным документам.

	6
	Требования к проектной документации
	6.1.Проектно-сметная и рабочая документации должны быть представлены в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде.

6.2. Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. 08.08.2024) и Постановления от 16.02.2008 №87 (ред. 06.05.2024).

6.3 При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 
 и ГОСТ Р 21.703-2020.

6.4. В составе документации должно быть отражено следующее:

6.4.1. Основание для разработки документации;

6.4.2. Краткая характеристика защищаемого объекта;

6.4.3. Описание основных технических решений, принятых в проекте;

6.4.4. Спецификация основного оборудования;

6.4.5. Подробное описание функционирования по подсистемам;

6.4.6. Описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции;

6.4.7. Расчет параметров электропитания и резервирования;

6.4.8. Структурные схемы подсистем и систем;

6.4.9. Поэтажные планы размещения оборудования и линий связи;

6.4.10. Схемы внешних соединений;

6.4.11. Схемы подключения оборудования;

6.4.12. Схемы соединений в шкафах и коробках соединительных;

6.4.13. Чертежи размещения оборудования;

6.4.14. Кабельный журнал;

6.4.15. Подробные спецификации с указанием ЗИП;

6.5. Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах;

6.6. Единицы измерений в проектной документации должны быть представлены в международной системе единиц. Документация должна быть на русском языке;

6.7. При обнаружении отдельных несоответствий проектной документации техническому заданию, исходно-разрешительной документации, техническим условиям, а также полноты и объема документации, Заказчик передает их Исполнителю в письменном виде. После устранения несоответствий, повторное согласование и утверждение производится в порядке, установленном как для вновь разработанной проектной документации;

6.8. Прием-передача документации между Заказчиком и Исполнителем производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Исполнитель оформляет и прикладывает к акту лист регистрации изменений.

	7
	Особые условия
	7.1. Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований в области охраны труда, техники безопасности, экологической и пожарной опасности.
7.2. Исполнитель несет ответственность за коммерческие потери (убытки), понесенные Заказчиком по вине Исполнителя.
7.3. Исполнитель несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации.

7.4 Исполнитель должен иметь аттестат на физическое лицо (разработчик, ГИП) на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 января 2026 г. № 55
"О порядке проведения аттестации, переаттестации, досрочного прекращения действия квалификационного аттестата и ведения реестра аттестованных лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию"


Входной контроль технической и проектной документации:
В ходе проверки документации на системы пожарной автоматики осуществляется проверка комплектности документации, ее содержание и соответствие требованиям нормативно-технической документации.

Приложение №3

Проект Договора № 
 на оказание услуг 

г. Собинка






                   «_____» сентября 2026г.
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Собинский дом социального обслуживания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Байкаловой Екатерины Олеговны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ________________________________, далее именуемый  «Исполнитель», действующий на основании ______________________________, с другой стороны,  руководствуясь ГК РФ, п. 4 ч. 1 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о закупках, Федеральный закон 44-ФЗ), заключили настоящий   Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж и пусконаладку систем автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: Владимирская обл., г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 63 (далее – Услуги) согласно Приложениям № 1, № 2 и №3 к договору, а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

2.1. Качество оказываемых Услуг должно соответствовать требованиям, указанным в Приложениях № 1, № 2 и №3 к Договору.

2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков оказанной услуги согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Исполнителем в течение 5 (пяти) дней с момента получения этого требования.

2.3. Заказчик вправе устранять недостатки оказанной Исполнителем услуги самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Исполнителя возмещения расходов на их устранение.

2.4.  Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков оказанной услуги в течение 5 дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих их документов.

2.5. Если оказание услуги осуществляется Исполнителем с отступлениями от условий договора или недостатки результата услуги не были устранены в установленный договором срок либо являются существенными и (или) неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ОПЛАТА

3.1.  Цена договора составляет ______________________________________, НДС ____________________. Заказчик производит оплату в срок не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки оказанных услуг.

Цена договора включает в себя уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов исполнителя, связанных с выполнением обязательств по договору.

3.2. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений. Расчеты по контракту осуществляются в рублях.

3.4. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты дополнительных услуг, которые были оказаны им без письменного согласования с Заказчиком.

3.5. Заказчик имеет право произвести оплату за оказанные услуги за вычетом сумм, начисленных пени, штрафов, а также стоимости экспертизы качества оказания услуг (если проводилась).

3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало и окончание оказания услуг: в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора с обязательным предпроектным обследованием объекта Исполнителем совместно с представителями Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и с учетом срока на получение положительного заключения ценовой экспертизы в части проверки определения сметной стоимости объекта пройденной в ООО «ОПИАПБ» Владимирской области (проверку сметной документации оплачивает Заказчик).
4.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Услуги по настоящему договору оказываются в сроки и в количестве, установленные Приложениями №1, № 2 и №3 к договору. 

5.2. Услуги, оказываемые Исполнителем, должны соответствовать обязательным требованиям, согласно Приложениям № 1, № 2 и №3 к договору. 

5.3. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в Приложениях № 1, № 2 и №3 считаются недопоставленными. 

5.4. Если Исполнитель не оказал Услуги своевременно или оказал Услуги не в полном объеме, так что оказание Услуг к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

5.5. Если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будет выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить оказание Услуг другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков. 

5.6. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанной услуги или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем договора или причинной связи между действиями Исполнителем и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Исполнитель обязан:

6.1.1. Оказывать услуги согласно условиям настоящего договора и Приложениям к нему.

6.1.2. Оказывать Услуги в объеме и качестве, предусмотренным настоящим договором, соблюдать требования действующих государственных стандартов и иных правовых актов, установленных законодательством РФ для оказания данных Услуг по настоящему Договору. 

6.1.3. Соблюдать требования по охране труда, техники безопасности и иных правовых актов, предусмотренных законодательством РФ для оказания данного вида услуг. 

6.1.4. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки, выявленные как в ходе оказания Услуг, так и после их завершения в течение срока, установленного Заказчиком.

6.1. Исполнитель имеет право:

6.1.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора. 

6.1.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего оказания услуг.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Принять оказанные Исполнителем Услуги и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения своих обязательств в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.4.2.  Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг.

6.4.3.  В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения настоящего договора Заказчик оставляет за собой право удержать сумму штрафных санкций (в том числе пени), неустойку при осуществлении окончательного расчета с Исполнителем.

6.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с Гражданским законодательством.

6.4.5. Проверять соответствие оказания Услуг (результатов) по количеству и качеству требованиям, установленным договором и Приложениям к нему.

6.4.6. Проводить анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям договора, проверять комплектность и количество экземпляров представленной документации.

7. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

7.1. Приемка оказанных услуг осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после оказания услуг в соответствии с условиями договора и Приложений к нему. 

7.2. Приёмка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение не более 20 рабочих дней с даты оказания услуг.
7.3. Подписание Заказчиком Акта оказанных услуг подтверждает факт проведения экспертизы.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Возмещение ущерба, убытков, уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по контракту, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.;

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1 000,00 рублей. 

8.10. Каждая из сторон освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.11. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.12. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязательств, если не исполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные  бедствия, а также война или военные действия, введение чрезвычайного положения, либо иные ограничения уполномоченными органами РФ (народные волнения, террористические акты и иные события чрезвычайного характера), в том числе: приостановление или прекращение программ (мероприятий) на основании распоряжения Правительства, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.

8.14. Заказчик освобождается от уплаты пени если просрочка произошла по причине несвоевременного поступления средств из бюджета.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Внесение изменений в договора производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание Услуг качественно, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. 

9.3. Все изменения и дополнения к контракту оформляются дополнительным соглашением к такому контракту, которое является его неотъемлемой частью.

94. Расторжение договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора в соответствии с Гражданским законодательством.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
	Исполнитель

	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Собинский дом социального обслуживания»
ИНН   3309459733    КПП   330901001

ОКПО 91001353, ОГРН 1113335000096

ОКТМО 17550000

Адрес: 601202 Владимирская область, Собинский м.о., г. Собинка, ул. Ленина, д.100

Тел: 8(49242) 2-22-80, 2-46-51

Почта: sobinka-domint@yandex.ru

Банковские реквизиты:

Получатель: МФ ВО (ГБУСОВО «Собинский дом социального обслуживания» л/с 802Х3202001)

Расчетный счет: 03224643170000003201

Корреспондентский счет: 40102810745370000024   

Банк получателя: ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород

БИК 012202102
	

	от имени Заказчика:
Директор    
                            /Е.О. Байкалова /
М.П.
	от имени Исполнителя:

                                      /                                 /

М.П.


Приложение № 1 к договору № 
оказания Услуг  

от «___» сентября 2026г.

Спецификация

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие Услуги, и передать их результат в установленные сроки Заказчику:

	№

п/п
	Наименование
ОКПД2: 71.12.19.100
	единица измерения
	Количество (объем)
	Цена за ед. изм.,

руб.
	Общая стоимость,

руб.
	Требования к качеству оказания

Услуг

	1
	оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на монтаж и пусконаладку систем автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: Владимирская обл., г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 63
	Усл.ед
	1
	
	
	В соответствии с приложением №3 к договору «Техническое задание»

	Итого:
	
	
	


	Заказчик:
	Исполнитель:

	от имени Заказчика:
Директор   
               ______________(Е.О. Байкалова)
               М.П.
	от имени Исполнителя:
 
                 __________________   (                                  )
                 М.П.


Приложение № 2 к договору № 
оказания Услуг  

от «___» сентября 2026г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

оказания Услуг по Договору
	№ п/п
	Наименование Услуги
	Срок оказания Услуг
	Место и условия оказания Услуг

	1
	оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на монтаж и пусконаладку систем автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: Владимирская обл., г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 63
	в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора с обязательным предпроектным обследованием объекта Исполнителем совместно с представителями Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и с учетом срока на получение положительного заключения ценовой экспертизы в части проверки определения сметной стоимости объекта пройденной в ООО «ОПИАПБ» Владимирской области (проверку сметной документации оплачивает Заказчик)
	Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д.100

 В соответствии с приложением №3 к Контракту «Техническое задание»


	Заказчик:
	Исполнитель:

	от имени Заказчик:
Директор   
                       ______________(Е.О. Байкалова)
                                 М.П.
	  от имени Исполнителя:

                                              ____________(                           )
                                                                  М.П.


Приложение №3 
к Договору оказания услуг№       

от           сентября 2026г.

Техническое задание
на оказание услуг по проектированию систем автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	
	Основание 
	Федерального закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

	
	Расположение и характеристика объекта
	Владимирская обл., г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 63. 

Объект - 2-х этажное здание. 

Наружные стены - кирпичные, перегородки – кирпичные, деревянные, перекрытия - железобетонные.  

Крыша – металлическая (оцинкованная) по деревянным стропилам. 

Окна из ПВХ 

Общая площадь 1733,1 м2.

Год постройки – до 1953/63 года.

	
	Услуга
	Разработка проектно-сметной документации: рабочей документации, включающей в себя пояснительную записку, графическую часть, спецификацию оборудования, сметную документацию (ведомость объемов работ, конъюнктурный анализ цен, локальный сметный расчет, сводный сметный расчет).

	
	Срок оказания услуг
	Срок оказания услуг по настоящему Контракту: в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора с обязательным предпроектным обследованием объекта Исполнителем совместно с представителями Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и с учетом срока на получение положительного заключения ценовой экспертизы в части проверки определения сметной стоимости объекта пройденной в ООО «ОПИАПБ» Владимирской области (проверку сметной документации оплачивает Заказчик).

	1
	Целевой ориентир
	Результатом оказания услуг является разработанная на основе предоставленного Заказчиком настоящего Технического задания проектно-сметная и рабочая документация систем автоматической пожарной сигнализации (далее АПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) на объекте Заказчика, соответствующая требованиям Технического задания, утвержденного Заказчиком, действующему законодательству Российской Федерации, СНиП, а также иным принятым в Российской Федерации необходимым нормативам и стандартам, а также ведомственным и иным документам:

1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;
2. Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
3. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

4. СП 3.13130.2026 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».  
5. СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

6. ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;

7. ГОСТ Р 53325-2012. «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

8. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 06.05.2024) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

	2
	Содержание и объемы услуг
	I этап 
2.1 Проведение предпроектного обследования объекта Исполнителем в течение 1 (одного) рабочего дня совместно с представителями Заказчика;

2.2 Определение состава существующего оборудования АПС, СОУЭ, подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу.

II этап 
2.1 Разработка проектно-сметной и рабочей документации (далее ПСД) и получение положительного заключения в части проверки сметной стоимости объекта;

2.2 В состав проектно-сметной документации включить раздел по демонтажу оборудования, выводимого из эксплуатации, и монтажу нового оборудования.

	3
	Технические требования к проектируемым системам
	3.1. Проектируемые системы АПС, СОУЭ выполнить на базе оборудования российского производства. 

СОУЭ и АПС должны монтироваться в здании в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
3.2. Установку АПС (Тип системы-адресная, проводная) запроектировать с учетом требований СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; 

СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности". 

3.3. В состав АПС должны входить:

-пульт контроля и управления;

-приемно-контрольные приборы;

-извещатели пожарные дымовые адресные;

-извещатели пожарные ручные адресные;

-источники бесперебойного питания;

-приборы для контроля и изолирования короткозамкнутых участков шлейфа.
3.4. Автоматическая система пожарной сигнализации должна обеспечить выдачу сигналов «Пожар» и «Неисправность» на контрольно-приемные приборы, устанавливаемые на объекте.

3.5. В конфигурации контрольного прибора для каждого подключенного устройства должны быть заданы пороги срабатывания («Норма», «Внимание» и «Пожар»), что позволяет гибко формировать режимы работы пожарной сигнализации для помещений с разной степенью внешних помех (пыль, уровень производственной задымленности и др.), в том числе в течение суток.

3.6. Контрольный прибор должен постоянно производить опрос подключенных устройств и анализировать полученные значения, сравнивая их с пороговыми значениями, заданными в его конфигурации.

3.7. Для точной адресации места возникновения пожара во всех защищаемых помещениях предусмотреть установку точечных пожарных извещателей.

3.8. Возле эвакуационных выходов, выходов из здания и на путях эвакуации должны быть установлены ручные пожарные извещатели.

3.9. Дымовые и тепловые адресно-аналоговые пожарные извещатели в дежурном режиме должны контролировать всю площадь защищаемых помещений и обеспечивать при изменении тех или иных параметров поступление сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ» или «ПОЖАР» на пульт контроля и управления.

3.10. При срабатывании пожарной сигнализации приемно-контрольные приборы должны формировать сигналы на включение системы оповещения о пожаре, отключение вентиляции.

3.11. Электроприемники АПС, СОУЭ должны соответствовать I категории надежности электроснабжения.

3.12. Источник резервного электропитания должен обеспечивать работу приборов АПС, СОУЭ в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги.

3.13. Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматической системы пожарной сигнализации выполнить в соответствие с требованиями СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030-81.
3.14. СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
Система оповещения обеспечивает выдачу световых и звуковых сигналов при нарушении шлейфов охранно-пожарной сигнализации. Для звукового оповещения внутри здания о нарушении шлейфов пожарной сигнализации установить систему речевого оповещения.

Трансляционная сеть и аппаратура СОУЭ обеспечивает передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию, а при необходимости в отдельные его части (этажи, секции). 

Количество оповещателей звуковых, речевых, их расстановка и мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах пребывания людей. 

СОУЭ должны обеспечивать оперативную корректировку управляющих команд в случае изменения обстановки или нарушения нормальных условий эвакуации, для чего кроме трансляции фонограммы с магнитофона следует предусматривать прямую трансляцию речевого оповещения и управляющих команд через микрофон.
3.15. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. Пожарные оповещатели: сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

3.16. Количество пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Система АПС должна автоматически выдавать сигнал о месте возникновения пожара на пост охраны объекта.

3.17. Обеспечить выдачу сигналов на запуск СОУЭ, отключение инженерных систем (приточно-вытяжной вентиляции, лифтовое оборудование и т.п.) при формировании сигнала «Пожар».
3.18. Закладываемое оборудование установок должно иметь срок эксплуатации не менее 10 лет.

3.19. При разработке проектной документации определить вариант доступа к оборудованию установок АПС, СОУЭ для проведения регламентных и ремонтных работ.  

3.20. С целью обеспечения контроля за работоспособностью системы, комплексная система противопожарной безопасности должна иметь возможность реализации следующих функций:

- отображение текущего состояния системы в обобщенном виде и с возможностью просмотра состояния каждого извещателя;

- предоставление отчетов выполнения работ по обслуживанию системы;

- уровень запыленности дымовых камер извещателей;

3.21. Задержка пуска исполнительных устройств в системе не должна превышать 4 секунд.

3.22. Запуск исполнительных устройств, включенных в одну группу должен осуществляться одновременно.

3.23. Подсистема автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта. Должно обеспечиваться хранение протокола событий объемом не менее 10000 событий.

3.24. Подсистема оповещения о пожаре, должна обеспечивать выдачу необходимых световых, звуковых сигналов при фиксации опасных факторов пожара. При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий оповещателей.

3.25. Все оборудование должно являться безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ на объект и эксплуатирующих их.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности. Использование проводов, кабелей и кабельных каналов, не поддерживающих горение.

3.26. Проектируемые системы должны иметь возможность полной интеграции с дополнительными системами безопасности – системой контроля и управления доступом (СКУД), -системой оповещения о чрезвычайных ситуациях, угрозах совершения террористического акта. 

	4
	Исходные данные для проектирования
	4.1. Проектирование осуществляется на основании технического паспорта здания.

4.2. При проектировании раздел по демонтажу существующего оборудования АПС, СОУЭ, подлежащего выводу из эксплуатации, осуществлять на основании результатов предпроектного обследования Исполнителем совместно с представителями Заказчика

4.3. Размещение приборов управления, контроля и индикации установок согласовать с Заказчиком в процессе предпроектного обследования в течение 1 (одного) рабочего дня.
4.4. Исходные данные, необходимые для оказания услуг, предоставляет Заказчик. В случае необходимости Заказчик гарантирует предоставление недостающей (требуемой) информации или организует работу по сбору требуемой информации непосредственно на объекте совместно со специалистами Исполнителя.

	5
	Требования к техническим решениям при проектировании и выполнении монтажных и пуско-наладочных работ.
	5.1.Технические решения должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и должны быть направлены на совершенствование систем и установок безопасности учреждения.

5.2.Технические решения и применяемое оборудование  предварительно согласовываются  Исполнителем с Заказчиком.

Заказчик имеет право внести изменения в проект (в части применяемого оборудования), если это не противоречит действующим нормативным документам.

	6
	Требования к проектной документации
	6.1.Проектно-сметная и рабочая документации должны быть представлены в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде.

6.2. Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. 08.08.2024) и Постановления от 16.02.2008 №87 (ред. 06.05.2024).

6.3 При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 
 и ГОСТ Р 21.703-2020.

6.4. В составе документации должно быть отражено следующее:

6.4.1. Основание для разработки документации;

6.4.2. Краткая характеристика защищаемого объекта;

6.4.3. Описание основных технических решений, принятых в проекте;

6.4.4. Спецификация основного оборудования;

6.4.5. Подробное описание функционирования по подсистемам;

6.4.6. Описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции;

6.4.7. Расчет параметров электропитания и резервирования;

6.4.8. Структурные схемы подсистем и систем;

6.4.9. Поэтажные планы размещения оборудования и линий связи;

6.4.10. Схемы внешних соединений;

6.4.11. Схемы подключения оборудования;

6.4.12. Схемы соединений в шкафах и коробках соединительных;

6.4.13. Чертежи размещения оборудования;

6.4.14. Кабельный журнал;

6.4.15. Подробные спецификации с указанием ЗИП;

6.5. Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах;

6.6. Единицы измерений в проектной документации должны быть представлены в международной системе единиц. Документация должна быть на русском языке;

6.7. При обнаружении отдельных несоответствий проектной документации техническому заданию, исходно-разрешительной документации, техническим условиям, а также полноты и объема документации, Заказчик передает их Исполнителю в письменном виде. После устранения несоответствий, повторное согласование и утверждение производится в порядке, установленном как для вновь разработанной проектной документации;

6.8. Прием-передача документации между Заказчиком и Исполнителем производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Исполнитель оформляет и прикладывает к акту лист регистрации изменений.

	7
	Особые условия
	7.1. Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований в области охраны труда, техники безопасности, экологической и пожарной опасности.
7.2. Исполнитель несет ответственность за коммерческие потери (убытки), понесенные Заказчиком по вине Исполнителя.
7.3. Исполнитель несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации.

7.4 Исполнитель должен иметь аттестат на физическое лицо (разработчик, ГИП) на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 января 2026 г. № 55
"О порядке проведения аттестации, переаттестации, досрочного прекращения действия квалификационного аттестата и ведения реестра аттестованных лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию"


Входной контроль технической и проектной документации:
В ходе проверки документации на системы пожарной автоматики осуществляется проверка комплектности документации, ее содержание и соответствие требованиям нормативно-технической документации.

	Заказчик:
	Исполнитель:

	от имени Заказчик:
Директор   
                       ______________(Е.О. Байкалова)
                                 М.П.
	  от имени Исполнителя:

                                              ____________(                 )
                                                                  М.П.
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