Запрос 

о предоставлении ценовой информации

в целях анализа рынка 

1. Заказчик Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Балакиревский дом социального обслуживания», ИНН 33110166501, адрес: Владимирская область, Александровский район, п. Балакирево, ул. Вокзальная, д. 8 проводит запрос ценовой информации в целях анализа рынка, получения информации о рыночных ценах товаров (работ, услуг) и определения наименьшей цены предложения (далее – Запрос цен), с возможным заключением договора и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  (далее – Участники) подавать свои предложения о цене на работы по замене системы дистанционной передачи сигналов о пожаре по каналу связи от прибора пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны ЦППС ПЧ-17 ФКГУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Владимирской области» с использованием системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» для нужд ГБУСОВО "Балакиревский дом социального обслуживания" (ФЗ-223). 

Количество, требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) представлены в Приложении № 1 проекта договора к запросу о предоставлении ценовой информации в целях анализа рынка.
2. Цена должна включать в себя стоимость товара (работы, услуги), все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, сборку, оформление сертификатов, паспортов                           и иные расходы Участника, а также все скидки, предлагаемые Участником.

Цена не должна превышать 160 000 руб. 00 коп. (сто шестьдесят тысяч рублей 00 коп.)
3. выполнение работ осуществляется силами и за счет средств Участника.

Предполагаемые сроки заключения договора: октябрь 2026 года.
Заключение договора возможно в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровыми подписями лиц уполномоченных действовать от имени Участника закупки и Заказчика с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки «VladZakupki» или в простой письменной форме.

Предполагаемые сроки выполнения работ (оказания услуги): с даты заключения договора по 31.10.2026 г.
4. Порядок оплаты в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

5. Предложение рекомендуется направлять по форме, приведенной в Приложении № 1                             к настоящему запросу о предоставлении ценовой информации.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право, в соответствии                                            с законодательством Российской Федерации, действовать от лица Участника без доверенности                                 или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности                                       (далее – Уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается                                 к предложению. 

Предложение также должно быть скреплено печатью Участника (при наличии).

6. Из предложения участника должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7. Предложение должно быть подано Участником в форме электронного                                       документа на электронную площадку VladZakupki» (адрес сайта в сети                                              Интернет: http://vladzakupki.ru). При подаче заявки Участник обязан указать номер извещения, указанный на вышеуказанном сайте.

Срок подачи ценовой информации: с 22.09.2026 г.    

                                                            до 24.09.2026 г.   10 ч. 00 мин.
8. Данная процедура является запросом ценовых предложений в соответствии                                                                        со ст. 3.6 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и может закончиться подписанием договора в случае принятия Заказчиком такого решения.

Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства                          и (или) социально ориентированной некоммерческой организации.

Заказчик проводит указанную процедуру в целях анализа рынка, получения информации                              о рыночных ценах услуги и определения наименьшей цены предложения с намерением заключить договор с Участником:

1) предложившим наименьшую цену;

2) лучшие нестоимостные условия;

3) лучшие по совокупности условия, или принимает решение о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.

Заказчик оставляет за собой право не заключать договор.

9. Условия рассмотрения ценовых предложений Участников и их оценка.

При рассмотрении ценовых предложений Участников Заказчик сравнивает предложенные цены в случае соответствия участника следующим требованиям:

1) отсутствие у Участника случаев поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, и (или) просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг). 

(При проверке Заказчиком Факты ненадлежащего исполнения и (или) просрочки исполнения могут подтверждаться сведениями из реестров контрактов (договоров) Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, информацией от государственных, муниципальных учреждений, а также иных юридических и физических лиц, являющимися контрагентами участника закупки, чьё предложение рассматривается);

2) отсутствие сведений об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок;

3) участник закупки, предложивший цену договора, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, обязан представить Заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя                      с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара                       у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.

4) участником закупки предоставлены сертификаты, подтверждающие квалификацию специалистов, которые прошли обучение на заводе-изготовителе, либо документы, подтверждающие, что участник закупки относится к авторизованными сервисными центрами.

Если Участник не соответствует требованиям, указанным в пп. 1-4 п. 9 настоящего Запроса цен, ценовое предложение не принимается в расчет и к сравнению цен заявка не допускается, за исключением случая, когда все участники одновременно имеют факты поставок некачественного товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуг), подтвержденных результатом независимой экспертизы, или одновременно имеют факты просрочки поставок товара (выполнения работ, оказания услуг). 

В случае если Заказчиком принимается решение о выборе победителя среди участников:

– имеющих факт нарушения сроков исполнения контракта (договора), выбор победителя должен осуществляется в пользу минимального размера нарушения такого срока;

– имеющих факт поставки не качественной продукции, такое решение может приниматься только при ничтожных показателях несоответствия товара (некачественного выполнения работ, некачественного оказания услуги).

В случае если в результате анализа рынка поданы несколько одинаковых ценовых предложений, и они допущены к сравнению, то при принятии решения о заключении договора, договор заключается с Участником, который является субъектом малого предпринимательства                         и (или) социально ориентированной некоммерческой организацией. При этом, если несколько одинаковых ценовых предложений, поступили от Участников, являющихся субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями,                      или никто из Участников не является субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями договор может быть заключен с Участником, который первым подал ценовое предложение.

Решение о завершении процедуры анализа рынка без заключения договора принимается                          в случае, если:

– не подано не одного ценового предложения от Участников;

– из поданных ценовых предложений Участников в расчет и к сравнению цен не принято                             ни одного предложения.

По результатам проведения публичной процедуры анализа рынка, Заказчик принимает решение о заключении договора или о завершении процедуры запроса цен без заключения договора.

Решение Заказчика оформляется соответствующим протоколом. 

В протоколе указывается обоснование принятия решений:

1) по допуску или не допуску участников к оценке ценовых предложений;

2) по выбору Участника, с которым будет заключен контракт;

3) обоснование решения о завершении процедуры запроса цен без заключения договора,                         если Заказчик принял такое решение. 

Ответственный: Неронова Ольга Владимировна, тел. 8 (49244)7-40-17
Приложения:

1. Форма заявки (Приложение № 1);

2. Проект договора (Приложение № 2).

	Директор                                                                                                     Н.В. Головягина 


Приложение № 1

Форма предложения:

Заполняется на бланке участника.  

Руководителю Заказчика 

___________________________

            (наименование заказчика)

Извещение №_______________
(обязательное поле для заполнения)
 Компания (Наименование и почтовый адрес) предлагает   следующие цены на товар (работу, услугу), предполагаемый (ую) Вами для закупки:

_____________________(сумма прописью) руб.
Цена запрашиваемого товара (работы, услуги) включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы, погрузку на транспортное средство, страхование, оформление сертификатов, паспортов и т.д.,                             а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Цены действительны до «____» ________ 202__ г. 

В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, согласны поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) в указанные Вами сроки.

Подпись ________________


(Ф.И.О. директора)

М.П.

Контакты:

Должность, ФИО

Тел. рабочий, мобильный

Email:

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
на выполнение работ № ________ 

П. Балакирево 




                                                     «______»___________ 2026г.

     Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Балакиревский дом социального обслуживания», далее именуемый «Заказчик», в лице директора Головягиной Натальи Васильевны, действующего на основании и в соответствии с Уставом, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны,  руководствуясь ГК РФ, с соблюдением требований статьей 3.6. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», (далее – Закон о закупках, Федеральный закон 223-ФЗ), заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по замене системы дистанционной передачи сигналов о пожаре по каналу связи от прибора пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны ЦППС ПЧ-17 ФКГУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Владимирской области» с использованием системы ПАК «Стрелец-Мониторинг»  (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

1.2.  Подрядчик производит указанные в п. 1.1. настоящего Договора работы.

1.3. Основанием для финансирования оплаты за выполненные работы является настоящий Договор.

1.4.  Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 
2. КАЧЕСТВО РАБОТ

2.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям законодательства РФ для данного вида работ, соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 к Договору.

2.2. Гарантийный срок. 

2.2.1. Гарантийный срок начинается с даты подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ.

2.2.2. Срок гарантии устанавливается продолжительностью 1 (один) год с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ. В случае обнаружения недостатков, выявленных в период действия гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить недостатки в указанный Заказчиком срок, а если срок не указан - в течение 14 дней с момента получения извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.
2.2.3. Подрядчик предварительно обязан согласовать с Заказчиком все применяемые на объекте 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора включает в себя цену выполненных работ с учетом всех затрат, предусмотренных условиями Договора и составляет ______________ (___________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС _______ (без НДС).
3.2. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и пунктами 3.2., 10.1. настоящего Договора.

3.3. Цена Договора включает общую стоимость всех работ и используемых при их проведении материалов, инструментов и оборудования, включая сопутствующие работы, а также все накладные расходы, налоговые и иные платежи.

3.4. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений. Расчеты по Договору производятся в российских рублях.

3.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты дополнительных работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные Договором, в соответствии с Приложением №1 к Договору

4.2.  При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акты выполненных работ (на бумажном носителе или в электронной форме).

В случае возникших разногласий с условиями Договора, когда работы выполнены не в полном объеме, качество работ не удовлетворяет условиям, применение материалов, не заявленных Подрядчиком на дату подачи заявок (показатели товара), Заказчик направляет акты выполненных работ на проверку.

4.3. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в Приложении №1, №2 к Договору, считается невыполненными. 

4.4. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения Актов выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанные Акты выполненных работ или в течение 3 (трех) рабочих дней мотивированный отказ от его подписания с перечнем претензий.

4.5. Если Подрядчик не выполняет работы своевременно для исполнения Договора или выполняет работы не в полном объеме, так что выполнение работы в сроки, указанные в Приложении № 1 к Договору становится явно невозможными, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

4.6. Место выполнения работ: Владимирская обл., Александровский район, п. Балакирево, ул. Вокзальная, д. 8 

4.7. Срок выполнения работ –с даты заключения договора до 31.10.2026г.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить указанные в п.1.1. работы в объемах и в сроки, предусмотренные п. 1.2. настоящего Договора.

5.1.2. Выполнить работы в стационарном учреждении социального обслуживания, соблюдая режим учреждения и культуру производства. До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику список ответственных лиц, рабочих и автотранспортных средств, которые будут задействованы и находится на территории учреждения Заказчика в период выполнения работ, указанных в п.1.1. 

5.1.3. Предоставить доступ представителям Заказчика для осуществления функций контроля выполненных работ на объекте. 

5.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчика.

5.1.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану объекта ремонта, материалов, оборудования, стоянки техники и другого имущества, необходимых для осуществления текущего ремонта.

5.1.6. Подрядчик должен выполнять все требования внутриобъектового режима учреждения.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Оплатить выполненные Подрядчиком работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора.

5.2.2. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий данного Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками либо с нарушениями условий Договора.

5.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

5.3.3. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право удержать сумму штрафных санкций (в том числе пени), неустойку при осуществлении окончательного расчета с Подрядчиком.

5.3.4. Не подписывать акт выполненных работ, в случае повреждения Подрядчиком в учреждении коммуникационных сетей, материального имущества, элементов благоустройства, а также по причине не убранного мусора, материалов и оборудования.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства в течение производственного процесса.
6.2. Приемка работ производится в составе представителей Заказчика и Подрядчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты уведомления Подрядчика о завершении работ. По результатам приемки Заказчику предоставляется акт сдачи-приемки выполненных работ.

6.3.1. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке;

6.4. Подрядчик оставляет за собой право выполнить работы в более короткие сроки с условием, что это не повлияет на качество и объемы выполняемых работ.
6.5. Работы считаются выполненными с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.6. Подписанные Заказчиком документы о приемке подтверждают факт проведения экспертизы качества.
6.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Заказчик вправе привлечь для устранения некачественно выполненных работ другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика, при условии неисполнения в согласованные сроки своих обязательств Подрядчиком.

6.8. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые будут установлены в ходе использования результата работы.
6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком, несет Подрядчик.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. При завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работы. Заказчик обязан произвести оплату за выполненные работы в безналичной форме в рублях, без аванса, по фактически выполненным работам, окончательный расчет в течение 7 рабочих дней с даты подписания актов сдачи – приемки выполненных работ (на бумажном носителе или в электронной форме). 

7.2. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

7.3. Заказчик имеет право произвести оплату по Договору за выполненные работы за вычетом сумм начисленных пени, штрафов, а так же стоимости экспертизы качества.

7.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с даты перечисления денежных  средств на счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие при исполнении настоящего Договора разрешаются Сторонами путем ведения переговоров или в претензионном порядке.

8.2. Полученные претензии подлежат рассмотрению Стороной, получившей претензию, в течение 5 рабочих дней со дня получения претензии.

8.3. В том случае, если претензия не была удовлетворена и соглашение по спорным вопросам Сторонами не достигнуто, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.4. К правоотношениям Сторон по настоящему Договору применяется гражданское право.

9. Ответственность сторон


9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Возмещение ущерба, убытков, уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по настоящему договору.


9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 


9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 3 процентов цены контракта;

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.5. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право удержать сумму штрафных санкций (в том числе пени), неустойку при осуществлении окончательного расчета с Подрядчиком.
9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Подрядчиком вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1 000,00 рублей. 

9.7. Каждая из сторон освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.9. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязательств, если не исполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные  бедствия, а также война или военные действия, введение чрезвычайного положения, либо иные ограничения уполномоченными органами РФ (народные волнения, террористические акты и иные события чрезвычайного характера), в том числе: приостановление или прекращение программ (мероприятий) на основании распоряжения Правительства, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.

9.10. Заказчик освобождается от уплаты пени если просрочка произошла по причине несвоевременного поступления средств из бюджета.

10. Изменение Договора
10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных объемов работ, качества выполняемой работы и иных условий Договора;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого Товара, объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. 

10.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

10.3.  Расторжение Контракта:

10.3.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Если обстоятельства, указанные в пункте 9.10. Договора, и их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

11.2 Иск, вытекающий из настоящего Договора, предъявляется в Арбитражный суд Владимирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


12.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с даты подписания   и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон.
12.2. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с использованием электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц.

12.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12.4. С момента заключения Договора Подрядчик обязан:

- обеспечить постоянно действующую работу собственных средств связи (телефон, факс, электронная почта), указанных в разделе «Подрядчик» параграфа 13 настоящего Договора;

- ежедневную проверку почты, приходящей на Почтовый адрес, указанный в разделе «Подрядчик» параграфа 13 настоящего Договора;

-  обеспечить прием, получение писем, заявок и уведомлений Заказчика на выполнение работ в соответствии с условиями Договора.

12.5. Стороны Договорились, что письменные обращения Заказчика (уведомления, заявки, письма, претензии и т.д.) считаются полученными Подрядчиком по истечению 2 дней с момента отправления их Заказчиком по реквизитам, указанным в разделе «Подрядчик» параграфа 13 настоящего Договора.

12.6. Перечень приложений к Договору.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
	Подрядчик

	Наименование:
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Балакиревский  дом социального обслуживания»  (ГБУСОВО «Балакиревский дом социального обслуживания»)
Место нахождения: 601630, Владимирская обл., пос. Балакирево, ул. Вокзальная, д.8.

Почтовый адрес: 601630, Владимирская обл., пос. Балакирево, ул. Вокзальная, д.8.

Телефон: (49244) 7-63-26

ОГРН 1073339002450
ИНН 3311016601 КПП 331101001

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА: ОКЦ №1 Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА:  03224643170000003201
Корреспондентский счет:  40102810745370000024
л/с 802Х8047000
БИК 012202102
Адрес электронной почты:balakirevo_pni@social.gov33.ru
	

	от имени Заказчика:
    
______________   ____/Н.В. Головягина /
М.П.
	от имени Подрядчика:

    ______________    /___________________ /

М.П.


Приложение №1 

к договору № ______ от __________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуги по замене системы дистанционной передачи сигналов о пожаре по каналу связи от прибора пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны ЦППС ПЧ-17 ФКГУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Владимирской области» с использованием системы 
ПАК «Стрелец-Мониторинг»
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Исходные данные:
	Объекты проектирования:
	ГБУСОВО «Балакиревский дом социального обслуживания» Владимирская область, Александровский район, пгт. Балакирево, ул. Вокзальная, д.8.

	ПЧ, оборудованная пультовой станцией ПАК «Стрелец-Мониторинг»:
	2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  по Владимирской области г. Александров, ул. Красный переулок, 4а

	Автоматическая пожарная сигнализация, установленная на объектах:
	


1. Технические характеристики объектовой станции 

1.1 Назначение ОС

Объектовая станция предназначена для работы в составе радиосистемы передачи извещений.

Основными функциями ОС являются:

· передачи извещений от установленного на объектах оборудования охранно-пожарной сигнализации на ПЦН;

· передачи команд управления от ПЦН объектовому оборудованию.

1.2 Технические характеристики ОС

· ОС имеет следующие интерфейсы подключения:

· RS-232,
· USB,
· S2.
· Подключение к ПК осуществляется при помощи RS-232, USB или S2. Длина линии связи по интерфейсу RS-232 - до 15 м, по USB - до 3 м, по S2 - до 2 км.

· Поддерживаемое приёмно-контрольное оборудование:

· ВОРС "Стрелец" (по интерфейсу RS-232);

· ИСБ "Стрелец-Интеграл" (по интерфейсу S2);

· другие ПКП по сигнальным входам (при помощи модуля входов кон​троля МВК-RS);

· другие ПКП по телефонной линии с применением DTMF протокола формата "Ademco Contact ID (при помощи модуля сопряжения МС-RS).

· В ОС используется радиомодемы следующих типов:

	N
	Радиомодем
	Частотный диапазон, МГц
	Излучаемая мощность, дБм

	1
	СМ470
	403 - 470
	37±1


· Автоматическое управление мощностью радиоизлучения.

· ОС рассчитана на подключение антенно-фидерных трактов с волновым сопротивлением 50 Ом.

· Программируемый период передачи контрольных сигналов (30 с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин).

· Диапазон рабочих температур -30...+50 °С.

· Габаритные размеры - 341х250х130 мм.

· Масса без учета аккумуляторной батареи - не более 4.5 кг.

· Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 - IP20.

1.3 Электропитание ОС

· Электропитание ОС - от сети переменного тока (50 Гц, 220 В) и встроен​ной аккумуляторной батареи (12 В, 7 Ач).

· Рабочий диапазон напряжений сетевого питания - от 170 до 242 В.

ВНИМАНИЕ! При работе станций встроенные аккумуляторные батареи должны быть подключены. Работа станции только от сетевого источника нежелательна.

· Потребляемая станцией мощность от сети - не более 30 Вт.

· Максимальный ток потребления ОС от аккумуляторной батареи:

	Режим работы
	Ток потребления, не более

	прием
	130 мА

	передача
	2 А


2. Технические требования к проектируемой системе и её монтажу.

Установка приемопередающей станции производиться на верхних этажах зданий, при использовании выносной антенны – как можно ближе к месту установки антенны; приемопередающая объектовая станция устанавливается на вертикальной поверхности;

Запрещается устанавливать приемопередающую станцию в непосредственной близости от отопительных приборов, особенно над отопительными приборами. Запрещается устанавливать приемопередающие станции в непосредственной близости друг от друга (не менее 3-5 метров). Вблизи станции не должно быть источников радиопомех.

Шлейфы от приборов приемно-контрольных охранно-пожарных прокладываются до приемопередающей станции и закрываются в короба. При этом добиваться использования максимальных возможностей ППКОП для большей детализации объекта (использовать все имеющиеся ПЦН, в том числе и ПЦН «Неисправность», либо программировать один ПЦН при срабатывании на «Неисправность»).

Электропитание приемопередающей станции осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220 В +10/-15%, электропитание должно осуществляться от электрощитов с установкой автоматов защиты.

Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. Допускается выполнять распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты для каждого электроприемника от групповых щитов противопожарных устройств при условии, что эти щиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования систем противопожарной защиты, в соответствии с п. 4.5, 4.6 СП 6-13130-2009.

Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR) (СП 6-13130-2009 п.4.1).

В помещениях и зонах помещений, где электромагнитные поля и наводки могут вызвать нарушения в работе, электрические проводные шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации должны быть защищены от наводок (п.13,15,16).
Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления автоматическими установками пожаротушения и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке (СП 5-13130-2009, п.13.15.14).

При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. (п.13.15.15).

Обязательное подключение приемопередающей станции и антенно-мачтового устройства (АФУ) к контуру заземления, значение сопротивления между объектовым оборудованием и контуром заземления не должно превышать 0,05 Ом. Запрещается использовать в качестве заземления трубы отопительных систем, а так же отключать защитное заземление блоков, подсоединенных к сети переменного тока;

Место установки (помещение) должно исключать свободный доступ к приемопередающей станции посторонних лиц.
Выбор антенны.

Приемопередающая станция рассчитана на использование выносных внешних и четверть волновых штыревых антенн. Внешние антенны должны иметь стандартный импеданс - 50 Ом. Рекомендованный тип выносной внешней антенны представлен в таблице:

	Название
	Частотный диапазон, МГц
	Высота, мм

	DIAMOND BC200
	430-490
	1700


Рекомендации к установке выносной антенны:
· Устройство крепления антенны должно обеспечивать её возвышение не менее чем на 3 м над наивысшей точкой крыши здания (например, выходов вентиляционных шахт, площадок пожарных лестниц, выходов с чердака на крышу).
· На расстоянии ближе 2 м от антенны не должно быть крупных металлических конструкций.
· Для лучшей грозозащиты необходимо, чтобы мачта крепления антенны была металлической и имела надежный электрический контакт с антенной и элементами схемы заземления.

Выбор фидерного устройства (кабеля).

Волновое сопротивление кабеля должно быть равным 50 Ом ± 5%.
Кабели с большим значениями диаметра внутреннего и внешнего проводников имеют лучшие характеристики (меньший коэффициент затухания), чем кабели с меньшими значениями этих параметров. Наиболее подходящим является кабель RG-213.

	Марка
	Волновое 

сопротивление, Ом
	Внешний 

диаметр, мм
	Затухание (дБ/100 м) на частоте

	
	
	
	450 МГц

	RG-58
	50
	5,0
	44

	RG-213
	50
	10,3
	15

	RG-19
	52
	28,5
	6.8


Рекомендации к монтажу фидерного устройства

· Определить необходимую длину кабеля. Рекомендуется сделать запас длины кабеля равным 2-3 м.

· Сигнал в процессе распространения по кабелю теряет часть мощности, поэтому длину кабеля не следует чрезмерно увеличивать без необходимости.

· Не рекомендуется сращивание нескольких отрезков кабеля.

· Необходимо учитывать, что затухание в кабеле увеличивается при увеличении рабочей частоты.

· Рекомендуется сделать провис кабеля рядом со станцией для исключения попадания влаги внутрь корпуса по кабелю.

· По окончании установки антенны и системы грозозащиты рекомендуется измерить КСВ смонтированного антенно-фидерного тракта. Значение не должно превышать 1.3-1.6.

Примерный перечень необходимого оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Всего

	1
	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - Объектовая станция исп. 2Т 470

Для подключения приемно-контрольного прибора (8 релейных входов), передачи извещений и получения сигналов оповещения по радиоканалу.
	1 шт.

	2
	Антенна Diamond BC200, усиление 8 dB
	1 шт.

	3
	Разъемы высокочастотные, серии ТNS и серии UNF
	2 шт.

	4
	Радиочастотный коаксильный кабель 50 Ом RG-213 C/U
	45 м

	5
	Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1,5 (ож)-0,66
	10 м

	6
	Кабель КПСнг(А) - FRLS 2x2x0,5
	30 м

	7
	Выключатель автоматический мод.2п 6A BA 47-29 4.5кА ИЭК
	1 шт.

	8
	Бокс для автоматов ОП КМПн 2/2 на 2 мод.IP40 ИЭК
	1 шт.

	9
	Кабель-канал 20х10 (дл. 2м) Т-пласт 50.01.001.0004
	20 шт.

	10
	Мачта телескопическая стальная 3-5 м 
	1 шт.

	11
	Монтажный комплект для установки антенн (трос стальной, талрепы, карабины, заглушки для троса, коушы, анкетные болты, кронштейны)
	1 к.

	13
	Кабель заземления ПВ3 (ПуГВ)-6кв.мм.
	30 м


II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к оборудованию, установленному на объекте защиты для передачи сигналов от автоматических систем пожарной защиты на программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, установленный в отрядах федеральной противопожарной службы ГУ МЧС по Владимирской области.

Задачи

1. Автоматическая передача извещений от объектового оборудования систем противопожарной защиты в дежурно-диспетчерскую службу отрядов федеральной противопожарной службы ГУ МЧС по Владимирской области. 

2. Контроль состояния автоматических систем пожарной защиты. 

3. Возможность подключения объектовых технических средств систем противопожарной защиты объекта различных производителей по стандартным интерфейсам: релейных выходов, по цифровым протоколам Contact–ID, RS–232, S2, Ethernet .

Дальность связи между станциями для радиоканала
В открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная – 22 км, рабочая – 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ). 

Требования по совместимости

Совместимость с пультовым оборудованием программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, принятым на снабжение в МЧС России. 

Типы используемых каналов связи

Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазонах частот 403–470 МГц. 

Радиоканал

Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазонах частот 403–470 МГц.

Двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга и объектов защиты с контролем канала.

Автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация).

Автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.

Автоматический контроль безопасности.

Возможность использования в качестве ретранслятора.

Минимальный период контроля исправности канала – не более  2 минут.

Частотные диапазоны

  403-470 МГц (5 Вт). 

Устойчивость к воздействиям электромагнитных помех

Не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009. 

Защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения. 

Специальные требования к обслуживанию

Готовность к замене неисправной станции на исправную станцию в течение 24 часов. 

Обеспечение периодического обновления программного обеспечения. 

Возможность использования в качестве ретранслятора.

Минимальный период контроля исправности канала - не более 2 минут.

Защищенность от подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения. 

Обеспечение возможности ограничения мощности передачи (5 Вт, 2 Вт, 500 мВт, 100 мВт). 

Обеспечение измерения шумов радиоканала от пультовой станции до объектовой станции. 

Обеспечение проверки качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны, устранение недостатков влияющих на уровень и качество связи. 

Обеспечение представления информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме «Тревога» и «Неисправность». 

Обеспечение оперативного восстановления работы системы связи в случае ее сбоя в течение 24 часов и оперативную диагностику прохождения сигнала.

Гарантийный срок эксплуатации

Гарантийный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев.

При сервисном обслуживании организацией, аккредитованной заводом-изготовителем, гарантийный срок - 8 (восемь) лет.

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАДИОКАНАЛУ

	1.
	Технология дуплексирования
	Временное разделение каналов (TDD)

	
	
	

	2.
	Обозначения (класс(ы)) излучения
	16K0F1D
(в соответствии с Регламентом радиосвязи и 
Нормами 19-02)

	3.
	Скорость(и) передачи данных,  кбит/с
	до 9,6

	
	
	

	4.
	Вид(ы) модуляции
	Частотная модуляция

	
	
	

	5.
	Ширина полосы излучения передатчика

	 Класс излучения
	Ширина полосы излучения передатчика  кГц на уровне

	
	- 3 дБ
	- 30 дБ
	- 60 дБ

	1
	2
	3
	4

	16K0F1D
	16,0
	25,0
	32,0


	6.
	Частотный разнос соседних каналов для класса излучения 

	Класс излучения
	Частотный разнос соседних каналов для класса излучения,  КГц

	1
	2

	16K0F1D
	25


	7.
	Мощность на выходе передатчика, дБВт:           минимальная
	                      0,1

	
	максимальная
	20

	
	
	

	8.
	Относительный уровень побочных излучений, дБ
	-69,0


	9.
	Чувствительность приёмника и защитное отношение к шумовой помехе

	Обозначения (классы) излучения принимаемых сигналов
	Чувствительность приёмника (пороговая), дБВт
	Чувствительность приёмника (реальная), дБВт
	Защитное отношение к шумовой помехе, дБ

	1
	2
	3
	4

	16K0F1D
	-146,0
	-140,0
	6,0


	10.
	Полоса пропускания УПЧ приёмника 

	Классы излучения принимаемых сигналов
	Полоса пропускания УПЧ приёмника МГц на уровне

	
	- 3 дБ
	- 30 дБ
	- __ дБ

	1
	2
	3
	4

	16K0F1D
	12,5
	25,0
	


	11.
	Избирательность приёмника по побочным каналам приёма, дБ
	40,0

	
	
	

	12.
	Коэффициент усиления антенны, дБи:                                      на передачу
	                      3,0

	
	на приём
	3,0

	13.
	Уровень боковых/задних лепестков диаграммы направленности антенны, дБ
	-

	
	
	

	14.
	Ширина диаграммы направленности антенны в         горизонтальной /вертикальной плоскостях (на уровне минус 3 дБ), град.:
	на передачу      0-360/50
на приём           0-360/50

	
	
	

	15.
	Тип и характеристики поляризации
	вертикальная


IV. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ к АПС

Подключение ВОРС "Стрелец"

Подключение к ВОРС "Стрелец" осуществляется посредством интерфейса RS-232. Линия RS-232 подключается к нулевому радиорасширителю (КР РРОП). Подключение осуществляется напрямую, либо через преобразователь интерфейсов (БПИ RS-RF).
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ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать РРОП на расстоянии менее 15 см от приемопередающей станции или её антенны.
Подключение ИСБ "Стрелец-Интеграл"

Подключение к оборудованию интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" осуществляется посредством интерфейса S2.
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Подключение МВК-RS
Схема подключения входов контроля зависит от передаваемого извещения:

Тип 0 (потенциальный):
· сопротивление 40 кОм и более - состояние "Норма";

· сопротивление 20 кОм и менее - состояние "Нарушение".

Тип 1:
· сопротивление в пределах от 4 до 7 кОм - состояние "Норма";

· сопротивление 10 кОм и более или 2.8 кОм и менее - состояние "Нарушение".

Тип 2:
· сопротивление в пределах от 4 до 7 кОм - состояние "Норма";

· сопротивление от 1.0 до 2.8 кОм - состояние "Нарушение"

· сопротивление 10 кОм и более или 200 Ом и менее - состояние "Неис​правность".

Рекомендуется использовать подключение по типу "1" или "2". 

Подключение к входам МВК-RS выходов приемно-контрольного прибора:
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При подключении выхода "Неисправность" приемно-контрольного прибора к входу МВК-RS используется только один оконечный резистор. Резистор следует включить в цепь последовательно с НЗ выходом или параллельно НР выходу:
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Подключение MC-RS
Подключение входа МС-RS к линейному телефонному выходу приемно- контрольного прибора:

ПКП

[image: image5.png]nKn

MC-RS





	Исполнитель

____________ /                      /

М.П.

«     »  _____________2026 г.
	Заказчик

ГБУСОВО «Балакиревский дом социального обслуживания» 
Директор _________ / Головягина Н.В./
М.П. «     » ____________ 2026 г.


Приложение №2 

к Договору № _______ от _______2026г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

оказания выполнения работ

	№ п/п
	Наименование Услуги
	Срок оказания Услуг
	Место и условия выполнения работ

	1
	работы по замене системы дистанционной передачи сигналов о пожаре по каналу связи от прибора пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны ЦППС ПЧ-17 ФКГУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Владимирской области» с использованием системы ПАК «Стрелец-Мониторинг»
	с даты заключения договора по 31.10.2026 
	Владимирская область, Александровский район, пос. Балакирево, ул. Вокзальная, д. 8 
 В соответствии с приложением №1 к Договору «Техническое задание»


	Заказчик:
	Подрядчик:

	от имени Заказчика:
    
______________   ____/Н.В. Головягина 
М.П.
	от имени Подрядчика:

    ______________    /__________________
М.П.
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