ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по демонтажу, переносу, монтажу и пусконаладке системы контроля и управления доступом (СКУД) с поставкой комплектующих элементов ограждения
1. Общие сведения
1.1. Предмет закупки: Выполнение комплекса работ по переносу существующего рубежа контроля доступа СКУД (турникеты, ограждение) с доукомплектованием секциями ограждения, прокладкой кабельных трасс и проведением пусконаладочных работ.
1.2. Место выполнения работ: Помещения Заказчика (входная группа / вестибюль в соответствии с утвержденной схемой размещения).
1.3. Сроки выполнения работ: Работы выполняются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора. Работы с повышенным уровнем шума (бурение, сверление) проводятся по предварительному согласованию с Заказчиком с учетом расписания учебного и рабочего процесса.
2. Состав и объем выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Демонтаж существующих турникетов-триподов с сохранением работоспособности
	шт.
	3
	Аккуратное отключение линий питания, интерфейсов и демонтаж анкерного крепления

	2
	Демонтаж существующей калитки (эвакуационной / прохода)
	шт.
	1
	С демонтажем стоек и сопутствующих элементов

	3
	Бурение технологических отверстий в перекрытии / плите
	шт.
	4
	Для скрытой протяжки кабельных линий к новому рубежу

	4
	Монтаж и жесткая фиксация турникетов на новом месте установки
	шт.
	2
	Монтаж оборудования Заказчика на анкерные болты/шпильки строго по уровню

	5
	Монтаж калитки ограждения на новом месте установки
	шт.
	1
	Оборудование Заказчика

	6
	Сборка и монтаж дополнительных секций ограждения
	компл.
	1
	Поставляемое Подрядчиком оборудование PERCo серии BH02

	7
	Прокладка кабельных трасс (питание, сигнальные и интерфейсные линии)
	компл.
	1
	Монтаж кабеля в гофротрубе с креплением клипсами и в кабель-каналах

	8
	Пусконаладочные работы, юстировка и комплексное тестирование
	усл.
	1
	Проверка считывателей, интеграция с контроллером, проверка аварийной разблокировки от АПС

	9
	Передача 1 (одного) демонтированного турникета Заказчику
	шт.
	1
	Оформление акта приема-передачи оборудования на ответственное хранение Заказчика


3. Спецификация поставляемых материалов и оборудования
Все поставляемые комплектующие и расходные материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными), в оригинальной заводской упаковке и полностью совместимыми с существующей модульной системой ограждений Заказчика PERCo.
	№ п/п
	Наименование товара / материала
	Технические характеристики / артикул
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Стойка ограждения односторонняя с крышкой
	PERCo-BH02 2-00 (крышка G-OG-2-062) или эквивалент, полностью конструктивно и эстетически совместимый по диаметру, узлам сопряжения и покрытию
	шт.
	4

	2
	Поручень ограждения
	PERCo-BH02 1-01, наружный диаметр 32 мм, длина 1425 мм (артикул G-OG-2-038) или эквивалент
	шт.
	4

	3
	Патрубок прямой для крепления поручней
	PERCo-BH02 0-10 (артикул G-OG-2-039) или эквивалент
	шт.
	8

	4
	Кабель силовой
	ПВС 2×1,0 мм² (ГОСТ 7399-97, медные многопроволочные жилы)
	м
	30

	5
	Кабель передачи данных (витая пара)
	U/UTP 4×2×0,51 мм, категория 5E, медный проводник (Solid Cu)
	м
	60

	6
	Кабель-канал пластиковый
	Сечение 25×40 мм с двойным замком, цвет белый (отрезками по 2 м)
	шт.
	3

	7
	Труба гофрированная
	Наружный диаметр 20 мм, ПВХ/ПНД с протяжкой (зондом)
	м
	30

	8
	Клипсы для прямого монтажа гофры
	Диаметр 20 мм
	шт.
	100

	9
	Комплект метизов и монтажных материалов
	Анкеры распорные металлические / шпильки, гайки с шайбами, дюбель-гвозди, крепеж для фиксации стоек и турникетов
	компл.
	1


4. Технические требования к выполнению работ
4.1. Требования к демонтажу:
Демонтаж 3 турникетов и 1 калитки должен производиться с предварительным отключением кабельных линий и обеспечением полной сохранности электронных модулей, интерфейсных плат, считывателей и корпусов оборудования Заказчика.
1 турникет, выводимый из эксплуатации рубежа, должен быть бережно упакован и передан материально ответственному лицу Заказчика по акту приема-передачи с комплектом крепежных деталей.
4.2. Требования к строительно-монтажным работам:
Разметка мест установки стоек ограждения и турникетов выполняется строго по согласованию с представителем Заказчика с обеспечением нормативной ширины эвакуационных проходов.
Бурение технологических отверстий (4 шт.) в перекрытии производится профессиональным инструментом с обязательным применением промышленного пылеудаления для предотвращения загрязнения помещений.
Крепление тумб турникетов и стоек ограждения к основанию пола должно быть жестким, исключающим вибрации и люфты при интенсивном потоке людей.
Кабельные линии должны прокладываться скрыто либо в кабель-каналах и гофротрубе в соответствии с требованиями ПУЭ. Провисание и механическое натяжение проводов недопустимо.
4.3. Требования к пусконаладке и безопасности:
Подключение электропитания и слаботочных интерфейсных линий считывателей и контроллеров к существующей системе Заказчика.
Юстировка механических узлов, проверка плавности доворота планок и четкости блокировки.
Обязательное подключение контура экстренной разблокировки турникетов и калитки («сухой контакт» / пожарная кнопка разблокировки) для обеспечения беспрепятственной эвакуации при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) в соответствии с ФЗ № 123-ФЗ.
5. Требования к безопасности и квалификации персонала
5.1. Работы должны производиться с соблюдением требований СП 118.13330, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), требований охраны труда и Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
5.2. Персонал Подрядчика должен иметь действующую группу допуска по электробезопасности не ниже III (до 1000 В).
5.3. Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку рабочих зон и вывоз образующегося строительного мусора собственными силами.
6. Порядок контроля и сдачи-приемки работ
6.1. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика с проведением комплексного тестирования работоспособности СКУД во всех режимах (проход по картам, свободный проход, аварийная разблокировка).
6.2. По завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику:
Акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3 или универсальный акт сдачи-приемки);
Акт приема-передачи демонтированного оборудования Заказчика на хранение;
Исполнительную схему фактической прокладки кабельных трасс и точек подключения;
Паспорта, сертификаты соответствия (или отказные письма) на поставляемые элементы ограждения PERCo.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантийный срок на выполненные монтажные и пусконаладочные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания итогового акта сдачи-приемки.
7.2. Гарантийный срок на поставляемые комплектующие ограждения и кабельную продукцию соответствует гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев.
7.3. В случае возникновения неисправностей в гарантийный период Подрядчик обеспечивает прибытие специалиста для диагностики и устранения замечаний в течение не более 6 (шести) рабочих часов с момента получения заявки.
